## Slide 1: ISO 30500标准包括哪些内容？
演示者姓名
组织
日期
位置
技术专家研讨会

## Slide 2: 无下水管道厕所卫生处理系统
输入物
前端（多个）
后端
收集/输送
输出物
固体安全排放或再利用
液体安全排放或再利用
气体排放
气味
噪音
Notes: 在本文件（ISO 30500）中，卫生处理系统是指一种预制集成式污水处理装置，由前端（“便器设施”）和后端（“处理装置”）组成，
可以：
a）收集、输送和充分处理系统中的特定输入物，最终保证固体、液体和气体输出物可以安全再利用或直接排放；
b）无需连接下水道或排水系统。

## Slide 3: ISO 30500概述
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: 本文件详细规定了无下水管道厕所卫生处理系统（以下简称“系统”）设计和测试的通用安全和性能要求，及其可持续管理要求。
ISO30500标准提出了三个主要要求。
即文件检查、实验室测试和现场测试。
在这三项要求中，都需要满足技术认证的基本要求。

## Slide 4: 文件检查
文件检查
ISO 30500
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
可持续性
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“文档检查”以填充幻灯片**
第一个符合标准认证的部分就是遵守规定文件检查要求。生产商的正式文件中必须要有文件检查要求，以证明各种要求，如性能、可靠性、安全性和可持续性。
文件检查的类别包括：
一般技术信息
一般安全
工艺设计安全性
材料安全性
机械与电气安全性
用户界面体验
维护设计
可持续性

## Slide 5: 一般技术信息
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
4.2公制
4.3.1可处理输入物
4.3.2处理量
4.3.8连续使用
4.5预期设计使用寿命
4.3.3经期卫生用品
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“一般技术信息”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
一般技术信息要求旨在确保生产商能够编制一般文件，以便向操作人员和采购人员提供拥有和操作该装置所需的信息。例如，生产商必须采用已知的公制单位明确说明系统的设计容量，声明其最低设计寿命为10年，并声明系统应能够“至少处理人类的粪便、尿液、经血、胆汁、冲厕水、肛门清洁液、厕纸及其他人体排出的液体/固体物质。”

## Slide 6: 一般安全
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
4.7安保设计
4.8运行条件
4.12.1边缘、边角和表面的安全性
4.12.2防火防爆
4.12.3结构完整性
4.12.5地下系统
4.12.6外部冲击
5.1安全评估
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“一般安全”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
一般安全要求可确保生产商在系统设计过程中考虑相关注意事项，确保用户不会受到物理系统的任何伤害。具体包括最终用户的需求，如系统单元的人体工程学、结构完整性，以及根据已知的内部标准（如ISO 12100）进行安全评估的技术注意事项。

## Slide 7: 工艺设计安全性
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
4.9.1概述
4.9.2卫生设计
4.12.4避免不安全的出水的接触回用
6.7水封深度
5.7输送装置的可靠性
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“工艺设计安全性”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
工艺设计安全要求可确保生产商在系统设计过程中考虑工艺安全的各个方面。系统正常运行所必需的关键材料、设备、部件、连接点和联结件应根据其系统应用适用性和互操作性进行选择。

## Slide 8: 材料安全性
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
4.10.1材料耐久性
4.10.2材料耐火性
4.11连接点和联结件
4.9.4表面可清洁度
4.9.5化学和生物添加剂
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“材料安全”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
本节内容可确保产品所用材料结构稳定、耐用、防火，在相关情况下应防水，对于预期的和合理可预见的误用，应能承受当地条件的影响。

## Slide 9: 机电安全性
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
5.4.1加压或真空设备
5.4.2管道、软管和箱罐
5.4.3可移动和转动的部件
5.4.4防止回流
5.5.1高温零件和表面
5.5.2低温零件和表面
5.5.3其他辐射源
5.6.1安全性和可靠性
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“机械和电气安全”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
系统的机械和电气要求
机械要求包括管道、软管和水箱，以及温度表面和辐射注意事项，以尽量减少接触风险。
泵、驱动器、风扇或控制系统等电气设备应满足以下要求：耐用、仅需要最低限度维修、充分耐腐蚀、易维修。
这些要求通常需要进行单独的目视检查和/或测试。

## Slide 10: 用户界面体验
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
4.13.1信息和警告
4.13.2标记和标识
6.2.1一般可用性要求
6.2.2易于清洁
6.2.3易于操作
6.2.4文化要求
5.8后端处理过程
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
4.6人体工程学设计
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“用户界面体验”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
系统的信息和警告符号或图标应清晰明确，确保用户能够理解。此外，应充分考虑如厕者要求，以尽量降低风险并且提高可用性。

## Slide 11: 维护设计
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
4.14.1合理配置、调校和维修
4.14.2配置、调校和维修的地点和进入方式
4.14.3排空和清洁
4.14.4工具和专用器械
4.14.5用户手册
4.14.6搬运和运输
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“维护设计”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
本节内容提供了相关指南，以确保此类产品的操作人员充分了解如何调整系统、设备的接入点在哪里、如何清洁设备以及需要什么类型的备件。
还需要一份明确说明用户和服务人员配置、调整和维护要求的全面用户手册。

## Slide 12: 可持续性
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
8.2营养物回收
8.3耗水量与出水再利用
8.4能源消耗与再生
8.5生命周期评估
8.6重复性操作要求
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“可持续性”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
这些幻灯片旨在为生产商提供建议，确保其生产的产品具有环境可持续性，并考虑到生命周期分析和总体运行要求。所述规定涉及卫生处理系统的资源使用与回收要求。

## Slide 13: 认可实验室测试
认可实验室测试
ISO 30500
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“认可实验室测试”以填充幻灯片**
ISO30500的另一类测试是认可实验室测试。
在上部结构中进行此类测试，规定的投料模式和测试顺序至少为32天，这部分测试旨在确保处理单元在严格的条件下仍能保持可靠性能。
此阶段的测试包括：
机械测试
环境测试
人体健康（病原体）参数
气体排放
声学或噪音
气味
电气要求

## Slide 14: 负载模式
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
7.2.8.1正常负载模式
A3.8.10腹泻
7.2.8.2超载模式
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“负载模式”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
这些幻灯片的内容对于执行ISO30500的认可实验室测试部分至关重要，在整个32天的认可实验室测试计划中，卫生处理系统将承受不同类型的负荷（即正常负荷、超载负荷和腹泻负荷）。
系统应根据明确的处理量投料，此处理量中还包含生产商所明确的系统额外输入物。

## Slide 15: 7.2.8.1 正常负载模式
投料量应以生产商规定的处理量计算得出的每日投料的比例数（粪便：kg/天，尿液：L/天）表示
每日投料量由以下两项相乘得出：
  每天使用量（排便次数/天和排尿次数/天）；
  粪便平均量（kg/每次）及尿液平均量（L/每次）。
  投料应在以下时间段内进行：
    上午6点至上午9点投加35%；
    上午11点至下午2点投加25%；
    下午5点至下午8点投加40%。
返回

## Slide 16: 7.2.8.2 超载模式
系统的投加量必须为处理量与“Sn”之和，其中Sn等于最大处理量与处理量之差值的80%。
投料应在以下时间段内进行：
  上午6点至上午9点投加35%；
  上午11点至下午2点投加25%；
  下午5点至下午8点投加40%。
返回

## Slide 17: A3.8.10 腹泻
在腹泻测试日，50%的常规粪便投加应为“腹泻输入物”，而不是固体粪便。
该次装载量的一半应为常规粪便（固体粪便），剩下的一半稀释为腹泻输入物。
  6点-9点，装载每日容量的35%。
  11点-14点，装载每日容量的25%。
  17点-20点，装载每日容量的40%。
将每公斤新鲜的粪便与水以1:2的比例混合。使腹泻输入物干物质比例宜达到3%-10%。
对于此测试而言，假设每位腹泻用户每天的排泄量为1.2L。
返回

## Slide 18: 机械要求
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
6.4冲洗性能
6.5抗外部冲击
6.6防止滑倒、绊倒及跌倒
A3.1密封性
A.3.3冲洗装置
6.3粪便可视性
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“机械要求”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
本节规定了卫生处理系统的检查和测试规定，以确保卫生处理系统：
看不见粪便（通过强大的冲洗系统）
前端便器应能承受运输、安装、正常运行和保养过程中的机械载荷
前端区域的设计应确保用户和/或系统保养人员在走动、站、坐的情况下不会滑倒、绊倒或跌倒，或从上面摔下。
所需位置做好防水。

## Slide 19: 环境参数
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
COD
TSS
总氮
总磷
pH
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“环境参数”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
环境规定可确保出水输出性能阈值符合人体健康参数，以便适用于安全处置和所有再利用目的。
出水达标排放指标测试应在5次测试中至少4次中符合表6、表7和表8中的全部阈值，其中不达标的测试结果偏差不应超过规定阈值的20%。测试结果不应取算数平均值。

## Slide 20
环境参数阈值
返回
表6—出水环境排放阈值 |  |  |  | 
 | A类用途： 灌溉和无特殊要求的城市应用 |  | B类用途： 排入地表水或有特殊要求的城市应用 | 
COD (mg/L) | ≤ 50 |  | ≤ 150 | 
TSS (mg/L) | ≤ 10 |  | ≤ 30 | 
注1： 根据参考文献[81]，A类用途中无限制的城市用水包括所有公共使用不受限的用途（例如，景观灌溉和厕所用水）。 注2： 根据参考文献[81]，B类用途排入地表水或有限制的城市用水包括所有公共使用受物理或制度障碍控制或限制的用途（例如，栅栏隔离和暂时性使用受限）。 注3： COD为未经过滤情况下的总化学需氧量。 |  |  |  | 
表7—出水排放营养物减荷百分比（环境要求） |  |  |  | 
 |  | 最低减荷百分比% |  | 
 | 总氮(mg/L) | 70 |  | 
 | 总磷(mg/L) | 80 |  | 
 | 回用要求
pH | 6-9
表8—出水排放pH 值范围（环境要求）

## Slide 21: 人体健康参数
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
细菌
蠕虫
原生物
病毒
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“人体健康参数”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
具有对数清除值和阈值的细菌、蠕虫、原生动物和病毒相关规定是安全处置和再利用输出物的必要条件。
适当选择每一类病原体的指示生物，并在受控环境中添加，以确保符合人类健康参数的性能，以便于安全处置和再利用。
根据系统类型和系统输入物，投加数量和持续时间会有所不同。

## Slide 22
表4—为保护人体健康的固体输出物阈值和对数减少值 (LRVs) |  |  |  |  | 
参数 （病原体类别） | 人体肠道致病菌 | 人体肠道病毒 | 人体肠道寄生虫 | 人体肠道原虫 | 
替代物 | 利用大肠杆菌b作为替代物，测量单位是CFU或MNP | 利用大肠杆菌MS2作为替代物，测量单位是PFU | 以猪蛔虫活卵为替代物 | 以活性产气荚膜梭菌孢子为替代物，测量单位是CFU | 
固体中最大浓度[数量/克（干固体）] | 100 | 10 | < 1 | < 1 | 
固体中总的对数减少值a | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 4 | ≥ 6 | 
a. 根据2016年世界卫生组织规定，对数减少值 (LRVs) 来自定量微生物风险评估(QMRA)，其假定1克固体粪便中所含有的参照病原体量大约与1升尿液相同（对数减少值见表5）。详情可参考文献[61]和[72]。 b. 因为大肠杆菌K011 (ATCC 55124)对氯霉素具有耐药性，所以用于此实验中。可在培养基中加入这种抗生素，以防止干扰性细菌滋生。 |  |  |  |  | 
表5—为保护人体健康的出水阈值和对数减少值 (LRVs) |  |  |  |  | 
参数 （病原体类别） | 人体肠道致病菌 | 人体肠道病毒 | 人体肠道寄生虫 | 人体肠道原虫 | 人体肠道原虫
替代物 | 利用大肠杆菌b作为替代物，测量单位是CFU或MPN | 利用大肠杆菌MS2作为替代物，测量单位是PFU | 以猪蛔虫活卵为替代物 | 以活性产气荚膜梭菌孢子为替代物，测量单位是CFU | 以活性产气荚膜梭菌孢子为替代物，测量单位是CFU
液体中最大浓度（#/L） | 100 | 10 | < 1 | < 1 | < 1
液体中总的对数减少值a | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 4 | > 6 | ≥ 6
a. 根据2016年世界卫生组织规定，对数减少值 (LRVs) 来自定量微生物风险评估(QMRA)。详情可参考文献[61]和[72]。 b. 因为大肠杆菌K011 (ATCC 55124)对氯霉素具有耐药性，所以用于此实验中。可在培养基中加入这种抗生素，以防止干扰性细菌滋生。 |  |  |  |  | 
人体健康参数阈值和对数减少值
返回
控制参数
加标

## Slide 23
表A.4—在输入物中投加人体肠道致病菌替代物 |  |  |  |  | 
参数 （病原体类别） | 人体肠道致病菌 |  | 人体肠道病毒 | 人体肠道寄生虫 | 人体肠道原虫
替代物 | 利用大肠杆菌作为替代物，测量单位是CFU或MPN |  | 利用大肠杆菌MS2作为替代物，测量单位是PFU | 利用活猪蛔虫卵作为替代物 | 以活性产气荚膜梭菌孢子为替代物，测量单位是CFU
粪便中最小投加量[数量/克，（干燥固体）] | 108 |  | 108 | 104 | 106
尿液中最小投加量（数量/升） | 108 |  | 108 | 104 | 106
表A.5—液体流和固体流投加指示物和取样时间及持续时间 |  |  |  |  | 
液体排放物类型 （特性参数） |  | 投加尿液指示物的持续时间 |  | 液体取样时间和持续时间 | 
批量（BL） BL < 24 h |  | 所有批次的尿液输入时长（不超过24h） |  | 所有批次的液体输出物输出时间段（不超过24h）。 | 
批量（BL） BL > 24 h |  | 单个批次的尿液输入时长 |  | 单个批次的液体输出物输出时间段。 | 
连续排放（T95L） |  | T95L + 24 h |  | 在开始投加指示物后，从T95L开始；24 h内每 4 h进行一次取样和测试。 | 
定期液体排放 （T95L，PL） PL < 24 h |  | T95L + 24 h |  | 在开始投加指示物后，从T95L开始；持续24 h。在 24h内对每次定期出流进行取样和测试。 | 
定期液体排放（T95L，PL） PL > 24 h |  | T95L + PL |  | 在开始投加指示物后，从T95L开始。在T95L之后对第一个出流进行取样。 | 
固体排放物类型（特性参数） |  | 投加粪便指示物的持续时间 |  | 固体取样时间和持续时间 | 
批量（BS） BS < 24h |  | 所有批次的粪便输入时长（不超过24h） |  | 所有批次的固体产物输出时间段（不超过24h）。 | 
批量（BS） BS > 24h |  | 单个批次的粪便输入时长 |  | 单个批次的固体产物输出时间。 | 
连续固体排放（T95S） |  | T95S + 24 h |  | 在开始投加指示物后，从T95S开始；24 h内每 4 h进行一次取样和测试。 | 
定期固体排放（T95S，PS）PS < 24 h |  | T95S + 24 h |  | 在开始投加指示物后，从T95S开始；持续24h。在 24h内对每次定期出流进行取样和测试。 | 
定期固体排放（T955，PS）PS>24小时 |  | T95S + PS |  | 在开始投加指示物后，从T95S开始。在T95S之后对第一个出流进行取样。 | 
人体健康参数峰值
返回
控制参数
加标

## Slide 24: 空气排放参数
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
室内
排气管
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“气体排放参数”以填充幻灯片**
卫生处理系统的设计应确保室内和排气管（如适用）排放的空气污染物浓度不超过环境以及人类健康与安全阈值。
单击两种不同的测量类型（室内和排气管），了解更多测试所需参数和采样的一般要求。

## Slide 25: 气体排放参数：室内
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
CO
NOx
CO2
H2S
VOC
PM2.5
NH3
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
室内
排气管
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“室内”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
室内空气规定是为了确保最终用户免受任何有害气体（如一氧化碳、氮氧化物、PM2.5颗粒等）的危害。
测量应在上部构造内、前端蹲便器或座便器上方约1m至1.5m处进行。取样之前和取样时上部构造大门应保持关闭。
单击一项参数，以了解特定阈值

## Slide 26
表11—室内气体排放阈值 |  |  | 
参数 | 排放阈值（测试时间内的平均值） | 排放阈值（测试时间内的平均值） | 
CO (ppmv) | 1 h:28 | 1 h:28 | 
NOx (ppbv) | 1 h:99 | 1 h:99 | 
SO2 (ppbv) | 1 h:6.8 | 1 h:6.8 | 
CO2 (ppmv) | 1 h:1 000 | 1 h:1 000 | 
H2S (ppbv) | 30 min:4.6 | 30 min:4.6 | 
VOCs (ppbv) | 1 h:187 | 1 h:187 | 
PM2.5 (μg/m3) | 1 h:25 | 1 h:25 | 
NH3 (ppmv) | 1h:25 | 1h:25 | 
注1： NOx是NO和NO2的统称。测量值以NO2计。 注2： ppmv表示按体积计算百万分之一，ppbv表示按体积计算十亿分之一。 |  |  | 
表A.12—室内气体排放分析建议测试方法 |  |  | 
成分 | 测试方法 |  | 取样方法
CO | ISO 4224标准 NIOSH 6604分析方法 |  | 连续分析 抓取取样
NOx | ISO 7996标准 |  | 连续分析
CO2 | ISO 16000-26标准 NIOSH 6603分析方法 |  | 连续分析 抓取取样
H2S | NIOSH 6013分析方法；OSHA6 ID 141, 1008标准 |  | 抓取取样
VOC | ISO 16000-5标准 |  | 抓取取样
SO2 | NIOSH 6004分析方法 |  | 抓取取样
PM2.5 | NIOSH 0500分析方法 |  | 抓取取样
NH3 | NIOSH 6015分析方法 NIOSH 6016分析方法 |  | 抓取取样
注1：NOx是NO和NO2的统称。测量值以NO2计。 注2：NIOSH分析方法参见参考文献[63]。 |  |  | 
气体排放 - 室内
返回

## Slide 27: 气体排放参数：排气管
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
CO
NOx
H2S
VOC
PM2.5
NH3
SO2
PAH
O2
体积流量
水分含量
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
室内
排气管
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“排气管”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
热处理单元对排气管排放作出了特殊类型规定，以确保热处理单元不会向环境中排放过量有害气体。
测量应在外部排气孔中进行。
单击云文字，了解有关排气管中测量阈值的更多信息。

## Slide 28
 | 表12 — 室外气体排放阈值 |  |  | 
 | 参数 | 排放阈值（1 h平均值） |  | 
 | CO (ppmv) | 80 |  | 
 | SO2 (ppmv) | 68 |  | 
 | NOx (ppmv) | 195 |  | 
 | VOC (ppmv) | 12 |  | 
 | H2S (ppmv) | 1.9 |  | 
 | PAH (ppmv) | 0.001 |  | 
 | PM2.5 (mg/m3) | 10 |  | 
 | NH3 (ppmv) | 50 |  | 
 | 注1：NOx是NO和NO2的统称。测量值以NO2计。 注2：监测环境中的PM2.5暂无国际公认的阈值可供参考。公认的PM2.5在总PM值中的占比约为15%（适用于燃烧过程不使用滤尘器的情况）。 注3：ppmv含义见表11。 |  |  | 
表A.13—环境气体排放分析的建议测试方法 |  |  |  | 
成分 |  |  | 推荐测试方法 | 
CO |  |  | EN 15058标准，US EPA标准，方法10 | 
SO2 |  |  | EN 14791标准，US EPA标准，方法 6C | 
NOx |  |  | EN 14792标准，US EPA标准，方法7E | 
VOC |  |  | EN 12619标准，US EPA标准，方法25A | 
PAH |  |  | VDI 3874标准，US.EPA标准概要方法TO-13A | 
H2S |  |  | VDI 3486标准Bl.2，NIOSH 6013分析方法；OSHA6 ID 141, 1008标准 | 
PM2.5 |  |  | VDI 2066标准Bl.10，US EPA标准，方法 5；方法201A | 
O2 |  |  | EN14789标准，US EPA标准，方法3A | 
NH3 |  |  | US EPA CTM-027标准 | 
容积流量 |  |  | ISO 16911- 1标准，US EPA标准，方法2 | 
水分含量 |  |  | EN 14790标准，US EPA标准，方法4 | 
测量部分要求 |  |  | EN 15259标准，US EPA标准，方法1A | 
注：US EPA方法参见参考文献[82]。 |  |  |  | 
室外气体排放
返回

## Slide 29: 声学参数
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
在上部构造内部
外部
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“声学参数”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
有关噪音的规定可确保卫生处理系统不会对邻居和使用者造成噪音滋扰。
ISO30500标准中考虑了两种噪声测量类型：
上部结构中 - 确保最终用户不会受到噪音污染。
外部噪音 - 做一名“好邻居”
系统噪声不应有害如厕者的身心健康。
请单击云文字，以了解更多关于两种不同类型噪声测量的信息。

## Slide 30: 声学参数
图A.2—测试装置测量点
（来源：参考资料 [53]–修订版）
在上部构造内部
如系统包含的上部构造是系统产品的一部分，应在上部构造中单个测量点进行噪声测量。测量点应位于前端中的蹲便器或座便器上1.2m处。
外部
在确定外部测量点的位置时，应参照文件提供的平行六面体作参考，此平行六面体是一个假想的能够在空间上包住该系统的最小长方体（见图A.2）。
如上部构造为系统产品的一部分，该平行六面体应包住整个上部构造。
测量点应位于参考平行六面体各平面外1m处（相对于系统）的平行六面体的表面。
返回
要点 | 
1 | 平行六面体的测量范围
2 | 参考平行六面体
W | 宽
L | 长
X | 关键测量点
 | 测量点
 | 靠近拐角的作废测量点

## Slide 31: 气味要求
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
在上部构造内部
外部
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“气味要求”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
系统排出的气味的潜在来源包括粪便气味（新鲜及陈腐粪便和尿液）和处理过程中产生的气味（如输出物在干燥、热解、燃烧和排放过程中产生的气味）。应尽量减少这些气味，以避免干扰周围社区。
考虑的气味分为两种类型：
在上部构造内部 - 确保可用性
外部——确保系统成为一个“好邻居”
请单击任何一种气味要求，了解更多关于测试要求的信息

## Slide 32
 | 小组成员：张某 日期：2016年3月26日 开始时间：14:25 停止时间：14:28 测量回合：第2回合排便后 测量点位和备注：此处填写评论 |  |  |  |  | 气味代码 气味类型 0 - 无气味 F - 粪便味 X - 其他气味 气味属性 1 - 令人愉快 2 - 可以接受 3 - 令人不快 4 - 不可接受 |  |  | 
 | 第1分钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F4 | F3 | X3 | X2 | X2 |  | X3 |  | 
 | 第2分钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |  | X2 |  | 
 | 第3分钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | F2 | F2 | X2 | 0 |  | 0 |  | 
要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
粪便味 |  | 可轻易判别为粪便和/或尿液味的气味 | 可轻易判别为粪便和/或尿液味的气味 |  |  |  |  |  | 
其他气味 |  | 非粪便味（例如香料、清洁产品、系统处理过程其味） | 非粪便味（例如香料、清洁产品、系统处理过程其味） |  |  |  |  |  | 
令人愉快 |  | 令人愉快的气味 | 令人愉快的气味 |  |  |  |  |  | 
可以接受 |  | 淡淡的气味，不会让人讨厌，很容易忍受 | 淡淡的气味，不会让人讨厌，很容易忍受 |  |  |  |  |  | 
令人不快 |  | 令人不快的气味，稍微让人讨厌，但未达到不可接受的标准 | 令人不快的气味，稍微让人讨厌，但未达到不可接受的标准 |  |  |  |  |  | 
不可接受 |  | 非常让人讨厌，令人作呕和/或足以导致人们因厌恶而避免使用污水排放系统 | 非常让人讨厌，令人作呕和/或足以导致人们因厌恶而避免使用污水排放系统 |  |  |  |  |  | 
表A.8—系统上部构造中正常气味日测试的气味评估频率和时间 |  |  |  |  | 
 | 大便后五分钟 | 小便后五分钟 | 处理过程预计释放最多气味的时刻 |  | 测试日随机进行
正常气味日测试-待进行的测试次数 | 4 | 2 | 2 |  | 2
表9—系统上部构造中每日模拟气味测试的气味评估频率和时间 |  |  |  |  | 
 | 观察结果为“令人不快”气味的最大比例 % |  |  | 观察结果为“不可接受”气味的最大比例 % | 
一天的正常气味 | 10 |  |  | 2 | 
一天的模拟气味 | 10 |  |  | 2 | 
气味-在上部构造内部
返回
控制参数
小组成员
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“在上部构造内部”以填充幻灯片**
对于在上部构造内部的气味测试，总共2名小组成员将接受评估和培训，以便对系统上部结构中的系统组件进行室内气味测试。进入系统上部构造并关上门，以便立即开始评估。

## Slide 33: 气味 - 系统附近
 | 小组成员：张某 日期：2016年3月26日 开始时间：14:25 停止时间：14:28 测量回合：第2回合排便后 测量点位和备注：此处填写评论 |  |  |  |  | 气味代码 气味类型 0 - 无气味 F - 粪便味 X - 其他气味 气味属性 1 - 令人愉快 2 - 可以接受 3 - 令人不快 4 - 不可接受 |  |  | 
 | 第1分钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F4 | F3 | X3 | X2 | X2 |  | X3 |  | 
 | 第2分钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |  | X2 |  | 
 | 第3分钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | F2 | F2 | X2 | 0 |  | 0 |  | 
要点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
粪便味 |  | 可轻易判别为粪便和/或尿液味的气味 | 可轻易判别为粪便和/或尿液味的气味 |  |  |  |  |  | 
其他气味 |  | 非粪便味（例如香料、清洁产品、系统处理过程其味） | 非粪便味（例如香料、清洁产品、系统处理过程其味） |  |  |  |  |  | 
令人愉快 |  | 令人愉快的气味 | 令人愉快的气味 |  |  |  |  |  | 
可以接受 |  | 淡淡的气味，不会让人讨厌，很容易忍受 | 淡淡的气味，不会让人讨厌，很容易忍受 |  |  |  |  |  | 
令人不快 |  | 令人不快的气味，稍微让人讨厌，但未达到不可接受的标准 | 令人不快的气味，稍微让人讨厌，但未达到不可接受的标准 |  |  |  |  |  | 
不可接受 |  | 非常让人讨厌，令人作呕和/或足以导致人们因厌恶而避免使用污水排放系统 | 非常让人讨厌，令人作呕和/或足以导致人们因厌恶而避免使用污水排放系统 |  |  |  |  |  | 
表A.9—系统上部构造中每日模拟气味测试的气味评估频率和时间 |  |  |  |  | 
 | 模拟大便后五分钟 | 模拟大便后五分钟 | 处理过程预计释放最多气味的时刻 |  | 测试日随机进行
模拟气味日测试-待进行的测试次数 | 4 | 4 | 4 |  | 2
表10—系统附近所含令人不快或不可接受气味的最大允许比例 |  |  |  |  | 
 | 观察结果为“令人不快”气味的最大比例 % |  |  | 观察结果为“不可接受”气味的最大比例 % | 
一天的正常气味 | 10 |  |  | 2 | 
一天的模拟气味 | 10 |  |  | 2 | 
返回
控制参数
小组成员
Notes: 对于在卫生处理系统附近进行的气味测试，其中一名成员站在系统前面，距离系统大门2m远，另一名成员站在系统后面，距离后端气味排放最多的地点2m远。

## Slide 34: 小组成员评估
小组成员筛选
筛选评估步骤如下：
给每个小组成员发一个装满中性气体的袋子，中性气体定义见EN 13725:2003标准6.4.1。该袋子容量范围为1L至5L，且符合EN 13725:2003标准6.3节的要求。袋子应有一个可直接闻到原浓度气体的孔口。
指导小组成员闻中性气体并指出是否闻到气味。如小组成员在中性气体中闻到气味（或所闻到的气味发生的变化），则可继续进行系统性测试，以跟踪和消除气味来源。
指导小组成员以随机生成的序列闻气体，共进行11次评估：
闻3次中性气体；
闻5次含0.01 ppbv H2S的中性气体；
闻3次含2 ppbv H2S的中性气体。
控制参数
小组成员
返回
表A.7—选择小组成员所需的筛选评估结果 | 
气体袋内成分 | 小组成员感受
中性气体 | 在全部3 次测试实例中，确实没有闻到气味
含量为0.01 ppbv的 H2S | 在5 次测试实例中，有4次或5次没有闻到气味
含量为2 ppbv 的H2S | 在3 次测试实例中，均闻到气味
注1：如多名小组成员均在中性气体中闻到气味，则可能表示中性气体或气体袋有问题。 注2：ppbv的意思见表11。 | 
Notes: a）为获得可靠的测试小组，应从普通人群中选择具有特定素质的评估人员担任小组成员。
b）为确保小组成员观察行为的可重复性，他们的嗅觉反应在一天之内宜尽可能恒定，且每天保持如此。
c）为确保可重复性，小组成员的嗅觉敏感度应在一个明确的范围内。为此，应对小组成员候选人进行筛选以确保对于作为参考的H2S气味的灵敏度在特定范围内
d）为让小组成员熟悉嗅觉测定程序，首先应通过筛选评估对其进行训练。

## Slide 35: 电气要求
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
能源释放
能源隔离
A3.2控制系统
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“电气要求”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
这些规定可以验证电气安全文件是否经过核验，确保释放系统内可带来危险的剩余或储存的能量。
按照生产商的说明释放能量。应使用适当的测量装置，核实且记录是否所有剩余的或存储在系统中的能量已被释放。
如有备份能源，检查并记录该备份能源的容量

## Slide 36: 现场性能验证
现场性能验证
ISO 30500
环境参数
人体健康参数
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“现场性能验证”以填充幻灯片**
需要进行现场验证，确保系统能够在实际条件下可靠运行。本节内容包括环境和人体健康参数测试。
现场验证测试应至少应选择一个与认可实验室测试模型相同的系统进行测试，时长至少为1至5个月。
在现场测试过程中，系统应按规定的处理能力(4.3.2)供用户使用。为符合现场测试要求，至少75%的环境参数应满足相应规定的要求。
单击“环境参数”和“人体健康参数”了解更多关于要求的信息。

## Slide 37: 环境参数： 现场
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
COD
TSS
总氮
总磷
pH
75%通过要求
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
可持续性
电气要求
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“环境参数”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
在现场测试过程中，系统应按规定的处理能力(4.3.2)供用户使用。为符合现场测试要求，至少75%的环境参数应满足相应规定的要求。
参数类与认可实验室测试中要求的参数类似

## Slide 38: 人体健康参数： 现场
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500
100%通过要求
细菌
原生物
病毒
一般技术信息
工艺设计安全性
材料安全性
一般安全
用户界面体验
维护设计
机械与电气安全性
负载模式
机械要求
环境参数
人体健康参数
气体排放参数
声学参数
气味要求
环境参数
人体健康参数
电气要求
可持续性
Notes: **/在幻灯片放映模式下单击“人体健康参数”以填充幻灯片。这样便可放大显示该部分，以显示云文字。**
在现场测试过程中，系统应按规定的处理能力供用户使用。为符合现场测试要求，测试应分别使用替代物，并且至少100%的与人体健康相关的细菌、病毒、寄生虫和原生动物阈值应满足相应规定的要求。
每个病原体类别都使用相同的指示生物。不需要蠕虫。未进行加投，因此只测量最大浓度/阈值。

## Slide 39: 概述
文件检查
认可实验室测试
现场性能验证
ISO 30500