## Slide 1: o que está incluído na ISO 30500?
Nome do apresentador
Organização
Data
Localização
um workshop para técnicos especializados

## Slide 2: um sistema de saneamento não ligado à rede de esgotos
PRODUTO DE ENTRADA
DISPOSITIVOS EXPOSTOS (S)
DISPOSITIVOS NÃO EXPOSTOS
RECOLHA/TRANSPORTE
PRODUTO DE SAÍDA
DESCARGA DO SÓLIDO SEGURA OU REUTILIZAÇÃO
DESCARGA DO LÍQUIDO SEGURA OU REUTILIZAÇÃO
EMISSÃO PARA A ATMOSFÉRICA
ODOR
RUÍDO
Notes: Um sistema de saneamento autónomo é, neste documento, ISO 30500, uma unidade pré-fabricada de tratamento integrado que contém componentes de dispositivos expostos (instalações sanitárias) e de dispositivos não expostos (instalações de tratamento).
O sistema de saneamento:
a) recolhe, transporta e trata integralmente a entrada específica dentro do sistema, a fim de permitir a reutilização ou eliminação seguras da produção sólida, líquida e gasosa gerada, e
b) não está ligado a nenhuma rede de esgotos ou a uma rede de sistemas de drenagem.

## Slide 3: Síntese da ISO 30500
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: Este documento especifica as exigências gerais de segurança e de execução de ensaios e da concepção tal como considerações de sustentabilidade para sistemas de saneamento autónomo (sistema de saneamento).
Existem 3 requisitos principais na ISO30500.
São eles, nomeadamente, a verificação de documentos, os ensaios laboratoriais controlados e os ensaios de campo.
Dentro de cada pilar, existem requisitos fundamentais que têm de ser cumpridos para a certificação da tecnologia.

## Slide 4: Verificação de Documentos
Verificações de Documentação
ISO 30500
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Sustentabilidade
Notes: **/clique em Verificações de documentos no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo**
O primeiro componente a cumprir a certificação da norma é o cumprimento dos controlos documentais exigidos. As verificações documentais são requisitos que o fabricante tem de fornecer num documento formal para provar vários requisitos, tais como desempenho, fiabilidade, segurança e sustentabilidade.
As categorias para a verificação de documentos incluem:
Informações Técnicas Gerais
Segurança Geral
Segurança na concepção do processo
Segurança dos Materiais
Segurança mecânica e eléctrica
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da manutenção
Sustentabilidade

## Slide 5: Informações Técnicas Gerais
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
4.2 Sistema métrico
4.3.1 Produtos de Entrada Tratáveis
4.3.2 Capacidade
4.3.8 Intervalos de utilização
4.5 Concepção relativa à durabilidade do sistema
4.3.3 Produtos de Higiene Menstrual
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Informações Técnicas Gerais, no modo de apresentação de diapositivos, para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Os requisitos de Informações Técnicas Gerais asseguram que o fabricante produz documentação geral para garantir que os operadores e compradores estão equipados com as informações necessárias para possuir e operar a unidade. Por exemplo, os fabricantes têm de declarar claramente a capacidade de concepção em unidades métricas conhecidas, declarar a sua vida útil mínima de concepção de 10 anos e declarar que o sistema é capaz de tratar "no mínimo, fezes e urina humanas, sangue menstrual, bílis, água de descarga, água de limpeza anal, papel higiénico e outros fluidos/sólidos corporais."

## Slide 6: Segurança Geral
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
4.7 Concepção segura
4.8 Condições de funcionamento
4.12.1 Segurança das Arestas, Cantos e Superfícies
4.12.2 Protecção contra Incêndios e Explosões
4.12.3 Integridade Estrutural
4.12.5 Sistemas Subterrâneos
4.12.6 Impactos Externos
5.1 Avaliação da Segurança
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Segurança Geral no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Os requisitos de Segurança Geral asseguram que o fabricante tenha considerado a possibilidade de conceber o sistema para garantir que o utilizador não seja prejudicado de forma alguma pelo sistema físico. Isto inclui requisitos do utilizador final, como a ergonomia das unidades, a integridade estrutural e considerações técnicas para a realização de avaliações de segurança segundo normas internas conhecidas, como a ISO 12100.

## Slide 7: Desenvolvimento de Processos Segurança
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
4.9.1 Adequação do desempenho dos componentes
4.9.2 Concepção Higiénica
4.12.4 Reutilização de efluentes não seguros
6.7 Junta Hidráulica
5.7 Dispositivos de transporte
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Segurança na Concepção do Processo, no modo de apresentação de diapositivos, para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Os requisitos de Segurança na Concepção do Processo garantem que os fabricantes consideram os aspectos de segurança do processo durante a concepção do sistema. Os materiais críticos, equipamentos, componentes, ligações e elementos de união do sistema de saneamento que sejam indispensáveis ao bom funcionamento do sistema devem ser seleccionados com base na sua adequação às aplicações de saneamento e interoperabilidade.

## Slide 8: Segurança dos Materiais
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
4.10.1 Durabilidade
4.10.2 Resistência ao fogo
4.11 Conexões e peças de união
4.9.4 Facilidade de limpeza das superfícies
4.9.5 Aditivos Químicos e Biológicos
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: ***/clique em Segurança dos Materiais no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Esta secção assegura que os materiais utilizados para o produto devem ser estruturalmente estáveis, duráveis, resistentes ao fogo e, se for caso disso, estanques à água, e devem ser resistentes aos efeitos das condições locais para a utilização indevida prevista e razoavelmente previsível.

## Slide 9: Segurança Mecânica e Eléctrica
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
5.4.1 Equipamento pressurizado ou sob vácuo
5.4.2 Tubos, tubos flexíveis e reservatórios
5.4.3 Partes Móveis e Rotativas
5.4.4 Prevenção contra o refluxo
5.5.1 Superfícies de Alta Temperatura
5.5.2 Superfícies de Baixa Temperatura
5.5.3 Outras fontes de radiação
5.6.1 Equipamento eléctrico e electrónico
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Segurança Mecânica e Eléctrica no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Requisitos mecânicos e eléctricos para o sistema de saneamento
Os requisitos mecânicos incluem tubos, mangueiras e tanques, assim como superfícies de temperatura e considerações de radiação para minimizar os riscos de contacto.
Fiabilidade do sistema eléctrico e electrónico de equipamentos como bombas, transmissões, ventiladores ou sistemas de controlo devem ser duráveis, exigir manutenção mínima, estar adequadamente protegidos de qualquer ambiente agressivo e poder ser facilmente reparados.
É comum que estes requisitos exijam também uma inspecção visual e/ou um ensaio separado.

## Slide 10: Dispositivo do Utilizador do Utilizador
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
4.13.1 Informações e avisos
4.13.2 Marcação e Rotulagem
6.2.1 Requisitos Gerais de Usabilidade
6.2.2 Exigências para a facilidade de limpeza
6.2.3 Exigências para a facilidade do funcionamento
6.2.4 Requisitos Culturais
5.8 Transições do dispositivo não exposto
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
4.6 Concepção Ambiciosa e Ergonómica
Notes: ***/clique Experiência do dispositivo do utilizador no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
A informação e os avisos sobre o sistema de saneamento devem ser fornecidos através de símbolos ou pictogramas claros e inequívocos para garantir a compreensão do utilizador. Além disso, a informação e os avisos sobre o sistema de saneamento devem também ter em conta os requisitos dos utilizadores para minimizar os riscos e aumentar a facilidade de utilização.

## Slide 11: Concepção da Manutenção
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
4.14.1 Atividades Razoáveis de Configuração
4.14.2 Localização e Pontos de Acesso
4.14.3 Descarga e Limpeza
4.14.4 Ferramentas e Aparelhos
4.14.5 Manual do Utilizador
4.14.6 Manuseio e Transporte
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Concepção da Manutenção, no modo de apresentação de diapositivos, para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Esta secção estabelece disposições destinadas a garantir que os operadores desse produto estejam adequadamente equipados com conhecimentos sobre a forma de ajustar o sistema, onde se encontram os pontos de acesso da unidade, como limpar a unidade, bem como sobre o tipo de peças sobressalentes necessárias.
É igualmente necessário um manual do utilizador completo, com instruções claras e definitivas para os utilizadores e o pessoal de assistência para a configuração, o ajustamento e a manutenção.

## Slide 12: Sustentabilidade
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
8.2 Recuperação do Nutriente
8.3 Consumo e Reutilização da Água
8.4 Consumo e Reutilização de Energia
8.5 Avaliação do Ciclo de Vida
8.6 Requisitos Operacionais Recorrentes
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Sustentabilidade em modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Estas disposições são recomendações aos fabricantes para garantir que produzem um produto que seja ambientalmente sustentável, com considerações para a análise do ciclo de vida e requisitos operacionais totais. As disposições mencionadas estão relacionadas com a utilização e recuperação de recursos do sistema de saneamento.

## Slide 13: Ensaios Laboratoriais Controlados
Ensaios Laboratoriais Controlados
ISO 30500
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Ensaios Laboratoriais Controlados em modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo**
Outra categoria de testes à ISO30500 é a dos Ensaios Laboratoriais Controlados.
Esta parte dos ensaios tem por objectivo assegurar a fiabilidade do desempenho da unidade sob condições rigorosas, com um padrão de carga prescrito e uma sequência de ensaios de, pelo menos, 32 dias.
Os ensaios durante esta fase incluem:
Ensaios mecânicos
Ensaios ambientais
Parâmetros de Saúde Humana (Patogénicos)
Emissões atmosféricas
Acústica, ou Ruído
Odor
Requisitos eléctricos

## Slide 14: Padrões de Carga
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
7.2.8.1 Normal
A3.8.10 Diarreia
7.2.8.2 Stress
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Carregar Padrão no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
De importância crucial para a realização da secção de Ensaios Laboratoriais Controlados da ISO30500, o sistema de saneamento é sujeito a vários tipos de carga (nomeadamente, Normal, Stress e Diarreia) ao longo dos 32 dias de ensaios laboratoriais controlados.
Deve assegurar-se que o sistema de saneamento é carregado de acordo com a sua capacidade de tratamento especificada, com todos os produtos de entrada adicionais do sistema especificados pelo fabricante.

## Slide 15: 7.2.8.1 Padrão Normal de Carga
A carga do sistema deve ser realizada em percentagem da carga diária (kg/dia de fezes, l/dia de urina), derivada dos cálculos de capacidade indicados pelo fabricante
A carga diária é determinada através da multiplicação:
  utilizações por dia (utilizações fecais/dia e utilizações de urina/dia); pela
  quantidade média de fezes (kg/utilização) e de urina (l/utilização).
  A carga deve ser efectuada em tempo oportuno:
    35 %, das 6h00 às 9h00;
    25 % das 11h00 às 14h00;
    40 % das 17h00 às 20h00.
Voltar

## Slide 16: 7.2.8.2 Stress
O sistema de saneamento está carregado com capacidade de tratamento + "Sn", onde Sn é 80% da diferença entre a capacidade máxima e a capacidade de tratamento.
A carga deve ser efectuada em tempo oportuno:
  35 %, das 6h00 às 9h00;
  25 % das 11h00 às 14h00;
  40 % das 17h00 às 20h00.
Voltar

## Slide 17: A3.8.10 Diarreia
Para os dias de ensaio de diarreia, 50 % da carga normal de fezes deve ser "entrada de diarreia" em vez de fezes sólidas.
Metade desta carga deve ser como carga fecal normal (fezes sólidas), a outra metade diluída como entrada de diarreia.
  35 % da capacidade diária, das 6 às 9 horas da manhã.
  25 % da capacidade diária das 11h00 às 14h00.
  40 % da capacidade diária entre as 17h00 e as 20h00.
Combinar as fezes frescas com água na proporção de 2 l de água por kg de fezes frescas. O teor-alvo de matéria seca da entrada de diarreia deve situar-se entre 3 % e 10 %.
Para este ensaio, pressupõe-se que cada utilizador de diarreia produz 1,2 l de diarreia por dia.
Voltar

## Slide 18: Requisitos Mecânicos
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
6.4 Desempenho da Evacuação
6.5 Integridade contra impactos externos
6.6 Escorregar, tropeçar ou cair
A3.1 Estanquidade
A3.3 Mecanismo de evacuação
6.3 Visibilidade das Fezes
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Requisitos Mecânicos em modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Esta secção prevê disposições para inspecção e teste do sistema de saneamento para garantir que o mesmo foi instalado:
Sem fezes visíveis (através de um sistema de evacuação robusto)
O dispositivo exposto deve resistir de forma fiável às cargas mecânicas incorridas durante o transporte, a instalação, o funcionamento normal e a manutenção
O dispositivo exposto do sistema de saneamento em que se prevê que os utilizadores e/ou o pessoal de serviço se movimentem, fiquem de pé ou se sentem devem ser concebidas de modo a evitar que escorreguem, tropecem ou caiam sobre essas áreas ou fora delas.
As áreas onde for necessário serão estanques.

## Slide 19: Parâmetros Ambientais
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
COD
TSS
Azoto Total
Fósforo Total
pH
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: ***/clique em Parâmetros Ambientais no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
As Disposições Ambientais asseguram que os valores-limite de desempenho dos efluentes produzidos satisfazem os parâmetros de saúde humana para eliminação segura e todos os fins dereutilização.
Os requisitos ambientais para os efluentes devem ser cumpridos atingindo todos os valores-limite indicados na Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8 em, pelo menos, 4 de 5 eventos de ensaio, com uma variação não superior a 20 % em relação ao valor-limite para qualquer parâmetro falhado. Os resultados não devem ser calculados como média.

## Slide 20
Valores-limite dos Parâmetros Ambientais
Voltar
Tabela 6 - Valores-limite do desempenho para parâmetros ambientais |  |  |  | 
 | Utilização de categoria A: Valor-limite para utilizações urbanas não-restritas |  | Categoria B - Utilização: Valor-limite para a descarga na água de superfície ou para outras utilizações urbanas restritas | 
COD (mg/1) | ≤ 50 |  | ≤ 150 | 
TSS (mg/1) | ≤ 10 |  | ≤ 30 | 
NOTA 1 Em conformidade com a Referência [81], a utilização da Categoria A refere-se a utilizações urbanas não-restringidas que englobam todas as utilizações onde o acesso do público não é restrito (p. ex. irrigação de espaços verdes, descarga da sanita). NOTA 2 Em conformidade com a Referência [81], a utilização da Categoria B refere-se à descarga na água de superfície e a outras utilizações urbanas restritas que englobam todas as utilizações onde o acesso do público é controlado ou restringido por barreiras física ou institucionais (p. ex. vedações, restrição ao acesso em função da hora). NOTA 3 O CQO refere-se ao CQO total sem ser filtrado. |  |  |  | 
Tabela 7 Percentagem do desempenho da redução de carga dos efluentes para nutrientes (Exigência ambiental) |  |  |  | 
 |  | Percentagem mínima de redução da carga % |  | 
 | Azoto total | 70 |  | 
 | Fósforo total | 80 |  | 
 | Extensão para os propósitos de reutilização
pH | 6 a 9
Tabela 8 - Extensão do desenvolvimento dos efluentes para pH (Exigência ambiental)

## Slide 21: Parâmetros Para a Saúde Humana
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Bactérias
Helminto
Protozoários
Vírus
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Parâmetros de Saúde Humana no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
As provisões para Bactérias, Helmintos, Protozoários e vírus com valores e valores-limite de remoção de registo são parte integrante da eliminação e reutilização seguras.
Os organismos indicadores são escolhidos para cada classe do agente patogénico e colocados num ambiente controlado, a fim de garantir um desempenho que tenha em conta os parâmetros de saúde humana para uma eliminação segura e para todos os fins de reutilização.
Dependendo do tipo de sistema e da entrada do sistema, a quantidade e a duração dos picos variarão.

## Slide 22
Tabela 4 — Valores-limite de validação dos produtos de saída e os valores de redução logarítmica (VRLs) para a protecção da saúde humana |  |  |  |  | 
Parâmetro (Classe do agente patogénico) | Agentes patogénicos bacterianos entéricos de humanos | Vírus entéricos de humanos | Helmintos entéricos de humanos | Protozoários entéricos de humanos | 
Substituto | utilizando o E. colib como substituto, medido em UFC ou NMP | utilizando Colifago MS2 como substituto, medido em UFC | utilizando os óvulos viáveis de Ascaris suum como substitutos | utilizando esporos viáveis de Clostridium perfringens como substituto, medidos em UFC | 
Concentração máx. em sólidos [número/g (sólidos secos)] | 100 | 10 | < 1 | < 1 | 
VRL geral para sólidosa | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 4 | ≥ 6 | 
a Os valores de redução logarítmica (VRLs) provêm da avaliação quantitativa dos riscos microbiológicos (AQRM) como descrito pela OMS 2016, assumindo que 1 g dos sólidos fecais contém aproximadamente a mesma quantidade de referência de agentes patogénicos de um 1 l de efluente líquido (para os VRLs da Tabela 5). Para mais informações, ver Referência [61] e a Referência [72]. b A variedade de E. coli escolhida foi a K011 (ATCC 55124) por ser resistente ao cloranfenicol. Assim, este antibiótico pode ser adicionado ao meio das placas para eliminar o crescimento de outras bactérias que possam vir a interferir neste meio. |  |  |  |  | 
Tabela 5 — Valores-limite de validação do efluente líquido e valores de redução logarítmica (VRLs) para a protecção da saúde humana |  |  |  |  | 
Parâmetro (Classe do agente patogénico) | Agentes patogénicos bacterianos entéricos de humanos | Vírus entéricos de humanos | Helmintos entéricos de humanos | Protozoários entéricos de humanos | Protozoários entéricos de humanos
Substituto | Utilizando a E. colib como substituto, medido em UFC ou NMP | utilizando Colifago MS2 como substituto, medido em UFC | utilizando os óvulos viáveis de Ascaris suum como substitutos | utilizando esporos viáveis de Clostridium perfringens como substituto, medidos em UFC | utilizando esporos viáveis de Clostridium perfringens como substituto, medidos em UFC
Concentração máx. em líquidos (número/l) | 100 | 10 | < 1 | < 1 | < 1
VRL geral para líquidosa | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 4 | > 6 | ≥ 6
a Os valores de redução logarítmica (VRLs) provêm da avaliação quantitativa dos riscos microbiológicos (AQRM) como descrito pela OMS 2016. Para mais informações, ver Referência [61] e a Referência [72]. b A variedade de E. coli escolhida foi a K011 (ATCC 55124) porque esta é a resistente ao cloranfenicol. Assim, este antibiótico pode ser adicionado ao meio das placas para eliminar o crescimento de outras bactérias que possam vir a interferir neste meio. |  |  |  |  | 
Valores-limite dos Parâmetros de Saúde Humana e Redução de Registos
Parâmetros de controlo
Adição doseada
Voltar

## Slide 23
Tabela A.4 — Produtos de entrada com adições doseadas de substitutos entéricos humanos |  |  |  |  | 
Parâmetro (Classe do agente patogénico) | Agentes patogénicos Bacterianos entéricos de humanos |  | Vírus entéricos de humanos | Helmintos entéricos de humanos | Protozoários entéricos de humanos
Substituto | usando o E. coli como substituto, medido em UFC ou NMP |  | utilizando Colifago MS2 como substituto, medido em UFC | utilizando os óvulos viáveis de Ascaris suum como substitutos | utilizando esporos viáveis de Clostridium perfringens como substituto, medidos em UFC
Adição doseada mín. nas matérias sólidas (número/g [matérias sólidas secas)] | 108 |  | 108 | 104 | 106
Adição doseada mín. nas matérias líquidas (número/1) | 108 |  | 108 | 104 | 106
Tabela A.5 — Cronologia das adições doseadas e da amostragem nos fluxos de matérias líquidas e sólidas |  |  |  |  | 
Tipo de evacuação dos líquidos (parâmetros de caracterização) |  | Duração das adições doseadas nos líquidos |  | Tempo e duração de amostragem dos líquidos | 
Lote (BL) BL < 24 h |  | Produtos de entrada líquidos para todos os lotes num período de 24 h |  | Produtos de entrada líquidos para todos os lotes num período de 24 h. | 
Lote (BL) BL > 24h |  | Produtos de entrada líquidos para um só lote |  | Produtos de saída líquidos do lote com adições doseadas. | 
Contínuo (T95L) |  | T95L + 24 h |  | Arranque com T95L após o início das adições doseadas nos líquidos; amostra e ensaio em cada 4 h, durante 24 h. | 
Evacuação periódica dos líquidos (T95L, PL) PL < 24 h |  | T95L + 24 h |  | Arranque com T95L após o início das adições doseadas nos líquidos; durante 24 h. Amostra e ensaio de cada fluxo de evacuação periódica, num período de 24 h. | 
Evacuação periódica dos líquidos (T95L, PL) PL > 24 h |  | T95L + PL |  | Arranque com T95L após o início das adições doseadas nos líquidos. Amostra do primeiro fluxo de evacuação após o T95L. | 
Tipo de evacuação das matérias sólidas (parâmetros de caracterização) |  | Duração das adições doseadas nas matérias sólidas |  | Tempo e duração de amostragem das matérias sólidas | 
Lote (BS) BS < 24h |  | Produtos de entrada sólidos para todos os lotes, num período de 24 h |  | Produtos de saída sólidos de todos os lotes com adições doseadas em 24 h. | 
Lote (BS) BS > 24h |  | Produtos de entrada sólidos para um só lote |  | Produtos de saída do lote com adições doseadas. | 
Evacuação contínua das matérias sólidas (T95S) |  | T95S + 24 h |  | Arranque com T95S após o início das adições doseadas; amostra e ensaio em cada 4 h, durante 24 h. | 
Evacuação periódica das matérias sólidas (T95S, SP) SP < 24 h |  | T95S + 24 h |  | Arranque com T95S após o início das adições doseadas nas matérias sólidas; durante 24 h. Amostra e ensaio de cada fluxo de evacuação periódica, num período de 24 h. | 
Evacuação periódica das matérias sólidas (T955, SP) SP > 24 h |  | T95S + PS |  | Arranque com T95S após o início das adições doseadas nas matérias sólidas. Amostra do primeiro fluxo de evacuação após T95S. | 
Adições doseadas dos Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros de controlo
Adição doseada
Voltar

## Slide 24
Parâmetros de Emissões Atmosféricas
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Interior
Emissões Provenientes da Chaminé
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Parâmetros das Emissões Atmosféricas em modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo**
O sistema de saneamento deve ser concebido de modo a garantir que os poluentes atmosféricos libertados no interior e, quando aplicável, na chaminé não excedam os valores-limite para o ambiente e a saúde e segurança humanas.
Clique nos dois tipos diferentes de medição (interior e Emissões Provenientes da Chaminé) para saber mais sobre os parâmetros exigidos para os ensaios e os requisitos gerais de amostragem.

## Slide 25: Parâmetros das Emissões Atmosféricas: Interior
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
CO
NOx
CO2
H2S
VOC
PM2.5
NH3
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Interior
Emissões Provenientes da Chaminé
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Interior em modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
As disposições relativas ao ar interior devem garantir que o utilizador final está a salvo de quaisquer gases nocivos, tais como CO, NOx, PM2.5, entre outros.
A medição deve ser efectuada no interior da super-estrutura, cerca de 1 m a 1,5 m acima da zona da sanita de sentar ou da sanita turca do dispositov exposto. A porta da super-estrutura deve permanecer fechada antes e durante a recolha de amostras.
Clicar em qualquer um dos parâmetros para descobrir os valores-limite específicos

## Slide 26
Tabela 11 — Valores-limite das emissões de ar interior |  |  | 
Parâmetro | Valores-limite de emissão (valores-limite ao longo do período indicado) | Valores-limite de emissão (valores-limite ao longo do período indicado) | 
CO (ppmv) | 1 h: 28 | 1 h: 28 | 
NOx (ppbv) | 1 h: 99 | 1 h: 99 | 
SO2 (ppbv) | 1 h: 6,8 | 1 h: 6,8 | 
CO2 (ppmv) | 1 h: 1 000 | 1 h: 1 000 | 
H2S (ppbv) | 30 min: 4,6 | 30 min: 4,6 | 
VOCs (ppbv) | 1 h: 187 | 1 h: 187 | 
PM2,5 (μg/m3) | 1 h: 25 | 1 h: 25 | 
NH3 (ppmv) | 1h: 25 | 1h: 25 | 
NOTA 1 NOx é a soma de NO com NO2. Os valores de medição são dados como NO2. NOTE 2 ppmv significa partes por milhão em volume, ppbv significa partes por bilião em volume. |  |  | 
Tabela A.12 — Métodos de ensaio recomendados para a análise das emissões atmosféricas no interior |  |  | 
Componente | Método de ensaio |  | Método de amostragem
CO | ISO 4224 NIOSH 6604 |  | Análise contínua Recolha de amostras
NOx | ISO 7996 |  | Análise contínua
CO2 | ISO 16000-26 NIOSH 6603 |  | Análise contínua Recolha de amostras
H2S | NIOSH 6013; OSHA6 ID 141, 1008 |  | Recolha de amostras
VOC | ISO 16000-5 |  | Recolha de amostras
SO2 | NIOSH 6004 |  | Recolha de amostras
PM2,5 | NIOSH 0500 |  | Recolha de amostras
NH3 | NIOSH 6015 NIOSH 6016 |  | Recolha de amostras
NOTA 1 NOx é a soma de NO e de NO2. Os valores de medição são dados como NO2. NOTE 2 Para os métodos NIOSH, ver Referência [63]. |  |  | 
Emissões de ar - Interior
Voltar

## Slide 27: Parâmetros das Emissões Atmosféricas: Emissões Provenientes da Chaminé
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
CO
NOx
H2S
VOC
PM2.5
NH3
SO2
PAH
O2
Fluxo volumétrico
Taxa de humidade
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Interior
Emissões Provenientes da Chaminé
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Emissões Provenientes da Chaminé no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
As Emissões Provenientes da Chaminé são disposições de tipo específico para unidades de tratamento térmico, de modo a garantir que a sua unidade não produz uma quantidade excessiva de gás nocivo para o ambiente.
A medição da amostra deve ser efectuada na conduta externa de gás.
Clique nas nuvens de texto para saber mais sobre os valores-limite de medição na chaminé.

## Slide 28
 | Tabela 12 — Valores-limite das emissões de ar ventilado ou extraído para o exterior |  |  | 
 | Parâmetro | Valores-limite de emissão (1 h em média) |  | 
 | CO (ppmv) | 80 |  | 
 | SO2 (ppmv) | 68 |  | 
 | NOx (ppmv) | 195 |  | 
 | VOC (ppmv) | 12 |  | 
 | H2S (ppmv) | 1,9 |  | 
 | PAH (ppmv) | 0,001 |  | 
 | PM2,5 (mg/m3) | 10 |  | 
 | NH3 (ppmv) | 50 |  | 
 | NOTA 1 NOx é a soma de NO e NO2. Os valores de medição são dados como NO2. NOTA 2 Não há nenhum valor reconhecido internacionalmente para o PM2,5 no meio ambiente. A percentagem reconhecida do total de PM que é feita a partir de PM2,5 é de aproximadamente 15 % (para processos de combustão sem utilização de uma tecnologia de filtragem de pó). NOTA 3 Ver Tabela 11 para o significado de ppmv. |  |  | 
Tabela A.13 — Métodos de ensaio recomendados para a análise das emissões atmosféricas no ambiente |  |  |  | 
Componente |  |  | Métodos de ensaio recomendados | 
CO |  |  | EN 15058, US EPA, Método 10 | 
SO2 |  |  | EN 14791, US EPA, Método 6C | 
NOx |  |  | EN 14792, US EPA, Método 7E | 
VOC |  |  | EN 12619, US EPA, Método 25A | 
PAH |  |  | VDI 3874, US. Método de inventário EPA TO-13A | 
H2S |  |  | VDI 3486 Bl. 2, NIOSH 6013; OSHA6 ID 141, 1008 | 
PM2,5 |  |  | VDI 2066 Bl. 10, US EPA, Método 51; Método 201A | 
O2 |  |  | EN 14789, US EPA, Método 3A | 
NH3 |  |  | US EPA CTM-027 | 
Caudal volumétrico |  |  | ISO 16911-1, US EPA, Método 2 | 
Taxa de humidade |  |  | EN 14790, US EPA, Método 4 | 
Requisitos para as secções de medição |  |  | EN 15259, US EPA, Método 1A | 
NOTA: Para métodos US EPA, ver Referência [82]. |  |  |  | 
Emissões de ar para o Exterior
Voltar

## Slide 29: Parâmetros Acústicos
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Dentro da Super-estrutura
No exterior
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Parâmetros acústicos no modo de apresentação de diapositivos para povoar o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
As disposições relativas ao ruído garantem que o sistema de saneamento não incomoda os vizinhos e os utilizadores.
Dois tipos de medições de ruído são considerados na norma ISO30500:
Dentro da superestrutura - para garantir que os utilizadores finais não sofram de poluição sonora.
Ruído externo – para ser um "bom vizinho"
As emissões de ruído do sistema de saneamento não devem representar riscos para a saúde e para o bem-estar psicológico do utilizador.
Clique nas nuvens do texto para saber mais sobre os dois tipos diferentes de medições de ruído.

## Slide 30: Parâmetros Acústicos
Figura A.2 — Pontos de medição da unidade de ensaio
(da referência [53] – modificada)
Dentro da super-estrutura
Para os sistemas de saneamento autónomos que integram uma superestrutura no produto fabricado, o ruído deve ser medido na super-estrutura num único ponto de medição. O ponto de medição deve ser centrado por cima da sanita de assento ou da sanita turca do dispositivo exposto, a uma altura de 1,2 m.
No exterior
Os pontos de medição exteriores devem ser determinados relativamente a um paralelepípedo de referência, que deve ser definido como o mais pequeno paralelepípedo rectangular imaginário capaz de fechar espacialmente o sistema (ver a Figura A.2).
Se o produto fabricado integra uma super-estrutura, o paralelepípedo de referência deve fechar a super-estrutura.
Os pontos de medição devem estar posicionados à superfície de um paralelepípedo de medição cujos planos se encontram, cada um deles, situados 1 m. mais longe (relativamente ao sistema) que os do paralelepípedo de referência.
Chave | 
1 | paralelepípedo de medição
2 | paralelepípedo de referência
L | largura
C | comprimento
X | pontos de medição de referência
 | pontos de medição
 | pontos próximos dos cantos a rejeitar
Voltar

## Slide 31: Requisitos de Odor
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Dentro da Super-estrutura
No exterior
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique em Requisitos de Odor no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
As origens potenciais das emissões de odores do sistema de saneamento incluem odores fecais (fezes e urina, e envelhecimento das fezes e urina), e processam odores como os que surgem durante a secagem, pirólise, combustão e descarga de produtos de saída. Estes odores devem ser reduzidos ao mínimo para evitar perturbações nas comunidades circundantes.
São considerados dois tipos de odores:
Dentro da super-estrutura – para garantir a usabilidade
Externo – para garantir que o sistema de saneamento é um "bom vizinho"
Clique em qualquer um dos tipos de requisitos de odor para saber mais sobre os requisitos do teste

## Slide 32
 | Membro do painel: Joe Doe Data: 26 de Março de 2016 Hora de início: 14:25 Hora de finalização: 14:28 Ronda de medição: Pós-fecal, ronda 2 Ponto de medição e anotações: inserir comentários aqui |  |  |  |  | Códigos de odores Tipo de odor 0 - Sem odor F – Odor fecal X – Outro odor Atributos do odor 1 – Agradável 2 – Aceitável 3 – Desagradável 4 – Inaceitável |  |  | 
 | 1º minuto |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F4 | F3 | X3 | X2 | X2 |  | X3 |  | 
 | 2º minuto |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |  | X2 |  | 
 | 3ª minuto |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | F2 | F2 | X2 | 0 |  | 0 |  | 
Chave |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Odor fecal |  | odor facilmente atribuível a excrementos e/ou urina | odor facilmente atribuível a excrementos e/ou urina |  |  |  |  |  | 
Outro odor |  | odor não fecal (por exemplo, perfume, produtos de limpeza, odor resultante do processo de tratamento) | odor não fecal (por exemplo, perfume, produtos de limpeza, odor resultante do processo de tratamento) |  |  |  |  |  | 
Agradável |  | odor agradável | odor agradável |  |  |  |  |  | 
Aceitável |  | odor suave, não repugnante, fácil de tolerar | odor suave, não repugnante, fácil de tolerar |  |  |  |  |  | 
Desagradável |  | odor não agradável e ligeiramente repugnante, mas que não responde aos critérios de inaceitável | odor não agradável e ligeiramente repugnante, mas que não responde aos critérios de inaceitável |  |  |  |  |  | 
Inaceitável |  | odor extremamente repugnante, nauseabundo e/ou suficientemente revoltante para impedir um utilizador de utilizar o sistema de saneamento | odor extremamente repugnante, nauseabundo e/ou suficientemente revoltante para impedir um utilizador de utilizar o sistema de saneamento |  |  |  |  |  | 
Tabela A.8 — Frequência e horários da avaliação dos odores de um dia de ensaio com odor normal na super-estrutura do sistema de saneamento |  |  |  |  | 
 | 5 min. após um evento fecal | 5 min. após um evento urinário | Quando é suposto o processo de tratamento produzir um máximo de odores |  | Aleatoriamente, durante o dia de ensaio
Dia de ensaio com odor normal – número de ensaios a realizar | 4 | 2 | 2 |  | 2
Tabela 9 — Percentagem máxima admissível das observações que referem a existência de odor na superestrutura do sistema como sendo desagradável ou inaceitável |  |  |  |  | 
 | Percentagem máxima de observações reportadas como "desagradável" % |  |  | Percentagem máxima de observações reportadas como "inaceitável" % | 
Dia de odor normal | 10 |  |  | 2 | 
Dia de simulação de odor | 10 |  |  | 2 | 
Odor - Dentro da Super-estrutura
Parâmetros de controlo
Painel de Especialistas
Voltar
Notes: **/clique Dentro da Super-estrutura, no modo de apresentação de diapositivos, para preencher o diapositivo**
Para os testes de odores dentro da super-estrutura, serão avaliados e treinados 2 membros do painel para realizar testes de odores do sistema de saneamento dentro da super-estrutura do sistema de saneamento. Os membros do painel devem entrar na super-estrutura do sistema de saneamento e fechar a porta para iniciar imediatamente a avaliação.

## Slide 33: Odor – Proximidade do Sistema
 | Membro do painel: Joe Doe Data: 26 de Março de 2016 Hora de início: 14:25 Hora de finalização: 14:28 Ronda de medição: Pós-fecal, ronda 2 Ponto de medição e anotações: inserir comentários aqui |  |  |  |  | Códigos de odores Tipo de odor 0 - Sem odor F – Odor fecal X – Outro odor Atributos do odor 1 – Agradável 2 – Aceitável 3 – Desagradável 4 – Inaceitável |  |  | 
 | 1º minuto |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F4 | F3 | X3 | X2 | X2 |  | X3 |  | 
 | 2º minuto |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |  | X2 |  | 
 | 3ª minuto |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X2 | F2 | F2 | X2 | 0 |  | 0 |  | 
Chave |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Odor fecal |  | odor facilmente atribuível a excrementos e/ou urina | odor facilmente atribuível a excrementos e/ou urina |  |  |  |  |  | 
Outro odor |  | odor não fecal (por exemplo, perfume, produtos de limpeza, odor resultante do processo de tratamento) | odor não fecal (por exemplo, perfume, produtos de limpeza, odor resultante do processo de tratamento) |  |  |  |  |  | 
Agradável |  | odor agradável | odor agradável |  |  |  |  |  | 
Aceitável |  | odor suave, não repugnante, fácil de tolerar | odor suave, não repugnante, fácil de tolerar |  |  |  |  |  | 
Desagradável |  | odor não agradável e ligeiramente repugnante, mas que não responde aos critérios de inaceitável | odor não agradável e ligeiramente repugnante, mas que não responde aos critérios de inaceitável |  |  |  |  |  | 
Inaceitável |  | odor extremamente repugnante, nauseabundo e/ou suficientemente revoltante para impedir um utilizador de utilizar o sistema de saneamento | odor extremamente repugnante, nauseabundo e/ou suficientemente revoltante para impedir um utilizador de utilizar o sistema de saneamento |  |  |  |  |  | 
Tabela A.9 — Frequência e horários da avaliação dos odores de um dia de ensaio com odor simulado na super-estrutura do sistema de saneamento |  |  |  |  | 
 | 5 min. após um evento fecal simulado | 5 min. após um evento fecal simulado | Quando é suposto o processo de tratamento produzir um máximo de odores |  | Aleatoriamente, durante o dia de ensaio
Dia de ensaio com simulação de odor – número de ensaios a realizar | 4 | 4 | 4 |  | 2
Tabela 10 — Percentagem máxima das observações que reportam o odor nas proximidades do sistema como sendo desagradável ou inaceitável |  |  |  |  | 
 | Percentagem máxima de observações reportadas como "desagradável" % |  |  | Percentagem máxima de observações reportadas como "inaceitável" % | 
Dia de odor normal | 10 |  |  | 2 | 
Dia de simulação de odor | 10 |  |  | 2 | 
Parâmetros de controlo
Painel de Especialistas
Voltar
Notes: Para verificar se existem odores nas proximidades do sistema, posicionar um especialista em frente ao sistema de saneamento, a 2 m de distância da porta. Posicionar o segundo especialista de pé junto ao dispositivo não exposto do sistema de saneamento, a 2 m do ponto designado como o ponto em que as emissões de odores do dispositivo não exposto são mais elevadas.

## Slide 34: Avaliação do Painel de Especialistas
Selecção do painel de especialistas
O procedimento de avaliação é o seguinte:
Apresentar a cada especialista um saco cheio de gás neutro, tal como definido no ponto 6.4.1 da EN 13725:2003. Convém que o volume do saco esteja compreendido entre 1 l e 5 l, e que este esteja conforme ao ponto 6.3 da EN 13725:2003. Convém que o saco tenha um orifício que permita cheirar directamente o seu conteúdo, sem qualquer diluição.
Pedir aos especialistas para cheirarem o gás neutro e indicarem se detectam algum odor. Se o painel detectar um odor (ou uma modificação do odor detectado) com o gás neutro, proceder a ensaios sistemáticos para identificar e eliminar a fonte do odor.
Pedir aos especialistas para cheirar uma sequência aleatória, de um total de 11 avaliações:
gás neutro, um total de 3 vezes na sequência;
0,01 ppbv de H2S em gás neutro, um total de 5 vezes na sequência;
2 ppbv H2S em gás neutro, um total de 3 vezes na sequência.
Parâmetros de controlo
Painel de Especialistas
Tabela A.7 — Resultados da avaliação exigida para a selecção do painel | 
Conteúdo do saco | Percepção do especialista
Gás neutro | Não detecta correctamente nenhum odor nos 3 casos
0,01 ppbv H2S | Não detecta nenhum odor em 4 ou 5 dos 5 casos
2 ppbv H2S | Detecta um odor nos 3 casos
NOTA 1 Se um odor for sistematicamente detectado com o gás neutro por vários especialistas, tal pode indicar um problema com o gás neutro ou com os sacos de gás. NOTA 2 Ver Tabela 11 para o significado de ppbv. | 
Voltar
Notes: a) A fim de obter um grupo de avaliadores fiáveis, serão seleccionados avaliadores com qualidades específicas da população em geral para servirem de avaliadores.
b) As suas respostas olfactivas devem ser tão constantes quanto possível de dia para dia e no prazo de um dia para a repetição das observações.
c) A fim de garantir a repetibilidade, a sensibilidade olfactiva dos membros do painel deve situar-se dentro de uma largura de banda definida. Para atingir este objectivo, os candidatos elegíveis para o painel devem ser avaliados para assegurar uma gama específica de sensibilidade ao sulfureto de hidrogénio (H2S) odorífero de referência
d) Para familiarizar os membros do painel com os procedimentos de olfactometria, estes devem receber formação prévia mediante a realização da avaliação do rastreio.

## Slide 35: Requisitos Eléctricos
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Descarga de energia
Isolamento de fontes de energia
A.3.2 Sistema de Controlo
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: **/clique Requisitos eléctricos no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Estas disposições validam os documentos verificados em Segurança Eléctrica, assegurando que a energia remanescente ou armazenada no sistema que represente um perigo potencial seja descarregada.
A descarga de energia deve ser executada de acordo com as instruções do fabricante. Utilizando um dispositivo de medição adequado, verificar e registar se toda a energia remanescente ou armazenada no sistema é descarregada.
Se for fornecida uma fonte de energia de reserva, verificar e registar a capacidade da fonte de energia de reserva

## Slide 36: Verificação do Desempenho no Terreno
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Notes: **/clique em Verificação de Campo do Desempenho em modo de apresentação de diapositivos para povoar o diapositivo**
São necessários testes de campo para garantir a robustez do sistema em condições reais. Este segmento consiste em testes de parâmetros ambientais e de saúde humana.
Em função do tipo de classe do sistema, deve ser seleccionado, no mínimo, um sistema de saneamento, idêntico ao modelo submetido a ensaios laboratoriais controlados, para testes de campo com uma duração mínima de 1 a 5 meses.
Durante os ensaios de campo, o sistema deve ser utilizado pelos utilizadores na sua capacidade de tratamento especificada (4.3.2). Para ser aprovado nos ensaios de campo, pelo menos 75 % de todos os resultados dos ensaios dos parâmetros ambientais devem satisfazer os requisitos definidos.
Clique em Parâmetros Ambientais e Parâmetros de Saúde Humana para obter mais informações sobre os requisitos.

## Slide 37: Parâmetros ambientais: Campo
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
COD
TSS
Azoto Total
Fósforo Total
pH
Requisito de 75% de aprovação
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Sustentabilidade
Requisitos Eléctricos
Notes: ***/clique em Parâmetros Ambientais no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Durante os ensaios de campo, o sistema deve ser utilizado pelos utilizadores na sua capacidade de tratamento especificada (4.3.2). Para ser aprovado nos ensaios de campo, pelo menos 75 % de todos os resultados dos ensaios dos parâmetros ambientais devem satisfazer os requisitos definidos.
Os parâmetros são semelhantes aos exigidos nos ensaios realizados no Laboratório Controlado

## Slide 38: Parâmetros de Saúde Humana: Campo
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500
Requisito de 100% de aprovação
Bactérias
Protozoários
Vírus
Informações Técnicas Gerais
Segurança na Concepção do Processo
Segurança dos Materiais
Segurança Geral
Experiência do Dispositivo do Utilizador
Concepção da Manutenção
Mec. e Eléc. Segurança
Padrões de Carga
Requisitos Mecânicos
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Parâmetros das Emissões Atmosféricas
Parâmetros Acústicos
Requisitos de Odor
Parâmetros Ambientais
Parâmetros de Saúde Humana
Requisitos Eléctricos
Sustentabilidade
Notes: **/clique em Parâmetros de Saúde Humana no modo de apresentação de diapositivos para preencher o diapositivo. Isto permitir-lhe-á fazer zoom na secção que mostra as nuvens de texto.**
Durante os testes de campo, o sistema deve ser utilizado pelos utilizadores na sua capacidade de tratamento especificada. Para passar nos testes de campo, pelo menos 100 % dos resultados de todos os testes para parâmetros máximos relacionados com bactérias, vírus, helmintos e protozoários relacionados com a saúde humana, utilizando substitutos, devem satisfazer os requisitos definidos.
São utilizados os mesmos organismos indicadores para cada classe de agentes patogénicos. Não são necessários helmintos. Não se efectuam espigões, pelo que apenas se medem concentrações/limiares máximos.

## Slide 39: Resumo
Verificações de Documentação
Ensaios Laboratoriais Controlados
Verificação do Desempenho no Terreno
ISO 30500